## с расчетом
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения | [11 empty] | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения | АО "Теплокоммунэнерго" |  |  | АО "Теплокоммунэнерго"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | текущее значение |  | Плановое значение |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  | Текущее значение |  |  |  | Плановое значение |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  | Текущее значение |  | Плановое значение
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 |  |  | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 | 16 | 17
1 | Источники тепловой энергии АО "Теплокоммунэнерго" | 0.39702 | 0.39702 | 0.24902 | 0.15518 | 0.022383 | 0.022383 | 0.0066126 | 0.0010322 | 171.7798 | 171.7798 |  |  | 165.178 | 157.8054 | 3.1469 | 3.1469 | 2.9786 | 3.0829 | 1776.5157 | 1776.5157 | 1522.0206 | 1501.8064
1 | Портовая, 150а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 175.5 |  |  | 155 | 155 | 1.6466 | 1.6466 | 2.226 | 2.226 | 119.15 | 119.15 | 217.624 | 217.624
2 | 13-я Линия, 50/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 179.8 |  |  | 179.8 | 165 | 3.6772 | 3.6772 | 3.6772 | 4.1022 | 48.053 | 48.053 | 48.053 | 144.02
3 | Ленина, 213а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.09 | 179.09 |  |  | 179.09 | 165 | 3.7976 | 3.7976 | 3.7976 | 4.1079 | 184.187 | 184.187 | 184.187 | 455.38
4 | 28-я Линия, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 179.1 |  |  | 179.1 | 165 | 3.8093 | 3.8093 | 3.8093 | 4.1488 | 218.428 | 218.428 | 218.428 | 416
5 | 28-я Линия, 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4 | 175.4 |  |  | 175.4 | 165 | 3.3284 | 3.3284 | 3.3284 | 6.7133 | 75.018 | 75.018 | 75.018 | 486.44
6 | Свободы, 8/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 |  |  | 179.2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3.1657 | 0 | 0 | 0 | 56.35
7 | Загорская, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 179.9 |  |  | 179.9 | 165 | 3.5879 | 3.5879 | 3.5879 | 4.6524 | 595.578 | 595.578 | 595.578 | 1733.99
8 | Б.Садовая, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9 | 173.9 |  |  | 165 | 165 | 4.6987 | 4.6987 | 3.8624 | 3.8624 | 162.346 | 162.346 | 369.942 | 369.942
9 | Шолохова, 310 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.90004 | 0.013699 | 0.013699 | 0 | 0 | 165.5 | 165.5 |  |  | 163.2 | 163.2 | 3.6415 | 3.6415 | 1.4498 | 1.4498 | 10068.74 | 10068.74 | 4008.738 | 4008.738
10 | Вятская, 37/3 | 2.7273 | 2.7273 | 2.2727 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 |  |  | 162.1 | 162 | 4.1444 | 4.1444 | 3.1249 | 2.6817 | 7903.18 | 7903.18 | 5959 | 5113.95
11 | Казахская, 85/3 | 0.30401 | 0.30401 | 0.20268 | 0.20268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7 | 163.7 |  |  | 160.7 | 160.7 | 3.5725 | 3.5725 | 2.8849 | 2.1076 | 3267.809 | 3267.809 | 2638.809 | 1927.81
12 | Казахская, 78/4 | 2.2595 | 2.2595 | 1.2912 | 0.64558 | 0.057803 | 0.057803 | 0.057803 | 0.057803 | 172 | 172 |  |  | 158.7 | 158.7 | 4.0339 | 4.0339 | 3.9607 | 3.9232 | 2150.418 | 2150.418 | 2111.418 | 2091.42
13 | Пацаева, 5/6 | 0.70562 | 0.70562 | 0.42337 | 0.28225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6 | 176.6 |  |  | 159.3 | 159.3 | 3.5265 | 3.5265 | 1.9262 | 1.9262 | 2474.949 | 2474.949 | 1351.849 | 1351.849
14 | Комарова, 38а | 0.99246 | 0.99246 | 0.59547 | 0.19849 | 0.040161 | 0.040161 | 0 | 0 | 175.8 | 175.8 |  |  | 163.5 | 163.5 | 4.5392 | 4.5392 | 3.8607 | 3.8607 | 1500.26 | 1500.26 | 1275.99 | 1275.99
15 | Гагринская, 11А | 1.2707 | 1.2707 | 0.96813 | 0.60508 | 0.011111 | 0.011111 | 0 | 0 | 161.1 | 161.1 |  |  | 157.2 | 157.2 | 3.0383 | 3.0383 | 3.0383 | 2.7044 | 10255.23 | 10255.23 | 10255.23 | 9128.08
16 | Таганрогская, 139/9 | 1.3131 | 1.3131 | 0.93791 | 0.75033 | 0.034247 | 0.034247 | 0 | 0 | 164.3 | 164.3 |  |  | 159.6 | 159.5 | 3.3853 | 3.3853 | 3.3853 | 2.609 | 2945.432 | 2945.432 | 2945.432 | 2270
17 | Дранко, 108а | 1.109 | 1.109 | 0.79214 | 0.63371 | 0.038081 | 0.038081 | 0 | 0 | 171 | 171 |  |  | 159.5 | 159.5 | 4.8897 | 4.8897 | 4.7778 | 4.7778 | 4062.234 | 4062.234 | 3969.264 | 3969.264
18 | 40-летия Победы, 308/5 | 1.1802 | 1.1802 | 0.84303 | 0.67442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 165.1 |  |  | 160.1 | 160.1 | 6.5163 | 6.5163 | 6.5163 | 6.3458 | 7835.008 | 7835.008 | 7835.008 | 7630.03
19 | 40-летия Победы, 63/2 | 0.34785 | 0.34785 | 0.20871 | 0.13914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 |  |  | 166.5 | 166.5 | 2.266 | 2.266 | 1.0816 | 1.0816 | 2463.931 | 2463.931 | 1176.051 | 1176.051
20 | строящаяся котельная В.Пановой,31-30/33 | 0.85473 | 0.85473 | 0.71228 | 0.40701 | - | - | - | - | - | - |  |  | 169.9 | 169.9 | 4.2376 | 4.2376 | 3.6459 | 3.6459 | 21326.4 | 21326.4 | 18348.4 | 18348.4
21 | Троллейбусная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 |  |  | 173.3 | 155 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 1310.631 | 1310.631 | 1310.631 | 1310.631
22 | Орская, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 179.9 |  |  | 157.3 | 157.3 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895 | 15.606 | 15.606 | 15.606 | 15.606
23 | Туполева, 16с
24 | Беломорский, 100 | 1.4607 | 1.4607 | 1.0955 | 0.73035 | 0.013661 | 0.013661 | 0 | 0 | 166.3 | 166.3 |  |  | 157 | 157 | 3.8548 | 3.8548 | 3.8548 | 3.8548 | 8531.757 | 8531.757 | 8531.757 | 8531.757
25 | Тракторная, 50Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.3125 | 0 | 189.9 | 189.9 |  |  | 180 | 180 | 2.3579 | 2.3579 | 2.3579 | 2.3579 | 112.98 | 112.98 | 112.98 | 112.98
26 | Соборный, 94б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4 | 175.4 |  |  | 170 | 170 | 2.3577 | 2.3577 | 2.3577 | 2.3577 | 302.691 | 302.691 | 302.691 | 302.691
27 | Самаркандская, 70/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 174.7 |  |  | 168 | 168 | 6.1042 | 6.1042 | 6.1042 | 6.1042 | 242.994 | 242.994 | 242.994 | 242.994
28 | Монтажная, 3а | 0.23889 | 0.23889 | 0 | 0 | 0.097087 | 0.097087 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 |  |  | 165.7 | 165.7 | 6.6227 | 6.6227 | 6.6227 | 6.6227 | 2362.634 | 2362.634 | 2362.634 | 2362.634
29 | Н.Данченко, 76а | 0.47916 | 0.47916 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4 | 172.4 |  |  | 161.4 | 161.4 | 4.7558 | 4.7558 | 4.7558 | 4.7558 | 1748.273 | 1748.273 | 1748.273 | 1748.273
30 | Евдокимова, 35 Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 171.1 |  |  | 167.9 | 167.9 | 2.176 | 2.176 | 1.7096 | 1.7096 | 906.284 | 906.284 | 712.03 | 712.03
31 | 1-я Баррикадная, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 164.6 |  |  | 161.5 | 161.5 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3313 | 156.408 | 156.408 | 156.408 | 156.408
32 | Зоологическая, 26б | 0.36711 | 0.36711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.88 | 173.88 |  |  | 173.88 | 161.1 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 762.431 | 762.431 | 762.431 | 762.431
33 | С-з "Нива" | 0.60459 | 0.60459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 176.2 |  |  | 157.3 | 157.3 | 2.5907 | 2.5907 | 2.5907 | 2.5907 | 181.052 | 181.052 | 181.052 | 181.052
34 | Урицкого, 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 179.6 |  |  | 179.6 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Тихий, 4 | 0.83542 | 0.83542 | 0.41771 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |  |  | 161 | 159.4 | 3.2698 | 3.2698 | 3.2698 | 3.5853 | 963.149 | 963.149 | 963.149 | 1056.105
36 | Сиверса, 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7 | 234.7 |  |  | 0 | 0 | 2.3875 | 2.3875 | 2.3875 | 2.3875 | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489
37 | 16-я Линия, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 176.9 |  |  | 169 | 169 | 4.0071 | 4.0071 | 4.0071 | 4.0071 | 215.182 | 215.182 | 215.182 | 215.182
38 | Комсомольская, 83а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 180.3 |  |  | 176 | 176 | 2.7426 | 2.7426 | 2.7426 | 2.7426 | 225.546 | 225.546 | 225.546 | 225.546
39 | Вересаева, 104 | 0.44984 | 0.44984 | 0.22492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1 |  |  | 166.3 | 166.3 | 3.4094 | 3.4094 | 3.4094 | 3.4094 | 1647.239 | 1647.239 | 1647.239 | 1647.239
40 | Красноармейская, 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 |  |  | 165 | 165 | 2.0171 | 2.0171 | 1.3306 | 1.3306 | 16.157 | 16.157 | 19.76 | 19.76
41 | Минераловодская, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 234.2 |  |  | 234.2 | 165 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1661 | 2.634 | 2.634 | 2.634 | 2.634
42 | Закарпатский, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 222.7 |  |  | 222.7 | 165 | 2.2745 | 2.2745 | 2.2745 | 2.2745 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28
43 | М.Горького, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |  |  | 165 | 165 | 2.2036 | 2.2036 | 2.3316 | 2.3316 | 8.506 | 8.506 | 19.76 | 19.76
44 | Погодина, 20/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 179.8 |  |  | 179.8 | 165 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 300.876 | 300.876 | 300.876 | 300.876
45 | Ленина, 229/3 | 2.5329 | 2.5329 | 1.5198 | 1.0132 | 0.32258 | 0.32258 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 |  |  | 173.3 | 165 | 6.0279 | 6.0279 | 6.0279 | 6.0279 | 540.52 | 540.52 | 540.52 | 540.52
46 | Орджоникидзе, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4 | 175.4 |  |  | 175.4 | 155 | 1.8019 | 1.8019 | 1.8019 | 1.8019 | 58.892 | 58.892 | 58.892 | 58.892
47 | Ленина, 42а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 179.1 |  |  | 179.1 | 165 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.3259 | 99.966 | 99.966 | 99.966 | 287.708
48 | Рыбный, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 180.8 |  |  | 180.8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2-я Володарского, 76а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5 |  |  | 170.5 | 165 | 6.4111 | 6.4111 | 6.4111 | 6.4111 | 118.112 | 118.112 | 118.112 | 118.112
50 | Русская, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 176.1 |  |  | 176.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Спартаковская, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 174.2 |  |  | 174.2 | 165 | 3.1768 | 3.1768 | 3.1768 | 3.1768 | 135.283 | 135.283 | 135.283 | 135.283
52 | Шолохова, 128/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 174.1 |  |  | 174.1 | 165 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 545.462 | 545.462 | 545.462 | 545.462
53 | 35-я Линия, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3 | 176.3 |  |  | 176.3 | 165 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 25.878 | 25.878 | 25.878 | 25.878
54 | Коммунаров, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |  |  | 174 | 165 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 225.043 | 225.043 | 225.043 | 225.043
55 | Гвардейский, 2б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 175.5 |  |  | 175.5 | 165 | 2.5319 | 2.5319 | 2.5319 | 2.5319 | 39.574 | 39.574 | 39.574 | 39.574
56 | М.Нагибина, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |  |  | 176 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
Note on BD9: кол-во остановок по вине ТКЭ
Note on CF13: с учетом переключаемых котельных
Note on CF14: с учетом переключаемых котельных
Note on CF15: с учетом переключаемых котельных
Note on CF16: с учетом переключаемых котельных
Note on CF17: с учетом переключаемых котельных
Note on CF18: с учетом переключаемых котельных
Note on CF19: с учетом переключаемых котельных
Note on CF20: с учетом переключаемых котельных
Note on CF30: поставила больше из вэб, чем в предыдущие года
Note on CF43: из ВЭБ
Note on CF45: из ВЭБ
Note on CF51: из ВЭБ
Note on CF52: с учетом переключаемых котельных
Note on CF55: с учетом переключаемых котельных
Note on CM13: с учетом переключаемых котельных
Note on CM14: с учетом переключаемых котельных
Note on CM15: с учетом переключаемых котельных
Note on CM16: с учетом переключаемых котельных
Note on CM17: с учетом переключаемых котельных
Note on CM18: с учетом переключаемых котельных
Note on CM19: с учетом переключаемых котельных
Note on CM20: с учетом переключаемых котельных
Note on CM37: поставила чуть больше, чем в 2017 году
Note on CM38: поставила чуть больше, чем в 2017 году
Note on CM40: поставила чуть больше, чем в 2017 году
Note on CM42: поставила чуть больше, чем в 2017 году
Note on CM52: с учетом переключаемых котельных
Note on CM55: с учетом переключаемых котельных
Note on CT14: с учетом переключаемых котельных
Note on CT15: с учетом переключаемых котельных
Note on CT16: с учетом переключаемых котельных
Note on CT17: с учетом переключаемых котельных
Note on CT18: с учетом переключаемых котельных
Note on CT19: с учетом переключаемых котельных
Note on CT21: поставила больше, по расчету 147,7
Note on CT23: по расчету с учетом замены сетей 145,84, поставила больше.
Note on CT25: с учетом замены сетей
Note on CT26: с учетом замены сетей
Note on CT27: поставила чуть больше, чтобы не было вопросов
Note on CT28: с учетом замены сетей
Note on CT29: с учетом замены сетей
Note on CT37: из 4 раздела ВЭБ
Note on CT38: из 4 раздела ВЭБ
Note on CT41: из 4 раздела ВЭБ
Note on CT45: из ВЭБ
Note on DA21: поставила больше, по расчету 147,7
Note on DA23: по расчету с учетом замены сетей 145,84, поставила больше.
Note on DA25: с учетом замены сетей
Note on DA26: с учетом замены сетей
Note on DA27: поставила чуть больше, чтобы не было вопросов
Note on DA28: с учетом замены сетей
Note on DA29: с учетом замены сетей
Note on DA37: из 4 раздела ВЭБ
Note on DA38: из 4 раздела ВЭБ
Note on DA41: из 4 раздела ВЭБ
Note on DA45: из ВЭБ
Note on DA47: из ВЭБ
Note on FE47: с учетом переключения краснополянской, 23 в летнем режиме